ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ РОБА

„Потопне пумпе за отпадне воде“

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бања Лука, јул 2018. године

# I ОПШТИ ПОДАЦИ

## Подаци о уговорном органу

Уговорни орган: „Водовод“ а.д. Бања Лука

Адреса: ул. 22 априла број 2, 78 000 Бања Лука

ИДБ: 401006950000,ЈИБ:4401006950000;

Телефон:051/233-010,

Факс: 051/233-010,

Веб адреса:www.vodovod-bl.com

## Подаци о особи задуженој за контакт

Контакт особа: Горан Блажић, телефон: 051/233-010,

За техничка питања: Миодраг Бабић, тел: 051/233-021;

Факс: 051/233-010,

е-маил: nabava@vodovod-bl.com

## Редни број набавке

 Референтни број из Плана набавки: IX.A

## Подаци о поступку јавне набавке

4.1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак за доставу понуда;

4.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ) је: **50.000,00 КМ,** на годишњем нивоу;

4.3. Врста уговора о јавној набавци : робе;

4.4. Период на који се закључује уговор: До испоруке уговорене количине

# II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

## Опис предмета набавке

Предмет овог поступка је набавка потопне пумпе за отпадне воде, испорука управљачке опреме и повезивање на постојећи систем уз све евентуалне преправке (ожичење, замјена компоненти, софтвер ПЛЦ-а и сл.), пуштање у рад и издавање записника са гаранцијом по техничкој спецификацији, на основу потреба уговорног органа, предвиђених планом набаве и финансијским планом за 2018. годину.

Тренутно, у систему градске канализационе мреже има одређен број пумпних станица, свака пумпна станица опремљена је са два пумпна агрегата који раде у режиму радна + резервна.

Управљање је преко управљачких ормара смјешетених непосредно поред пумпне станице, на отвореном.

Управљање радом пумпне станице врши се преко програмабилно-логичког контролера (ПЛЦ-а) који је уграђен у електроормар.

Због честих непланираних застоја до којих долази услијед зачепљења постојећих пумпних агрегата, уговорни орган трпи велике губитке у раду.

Такођер, постојећи пумпни агрегати имају доста низак степен искориштења, што седиректно одражава на повећану потрошњу електричне енергије.

У циљу смањења укупних трошкова, уговорни орган планира извршити реконструкцију постојећих пумпних станица, на начин да изврши набавку нових пумпних агрегата високе ефикасности и максималне поузданости у раду, те набавку нове управљачке опреме.

 Ознака и назив из ЈРЈН ( CPV): 42122220-8 Пумпе за фекалне воде

## Количина предмета набавке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив | ЈМ | Количина |
| 1 | Потопна пумпа за отпадне воде NX 3171 MT3-B2 или еквивалент | ком | 1 |
| 2 | Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-2200 или еквивалент | ком | 1 |
| 3 | Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-4300 или еквивалент | ком | 1 |

## Техничке спецификације

Потопна пумпа за отпадне воде NX 3171 MT3-B2 или еквивалент

Локација: ПС КК Жртава

Захтјевани проток по пумпи: 56 l/s

Hm = 19,16 m

Називна снага: 18,5 kW (36A)

Напон 400 V

Начин покретања: фреквентни регулатор + могућност звијезда-трокут

Опрема за надзор: термичка заштита + продор воде

Излаз: DN150

Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-2200 или еквивалент

Локација: ПС Јагаре 2

Захтјевани проток по пумпи: 23 l/s

Hm = 6,34 m

Називна снага: 2,2 kW

Напон 400 V

Начин покретања: фреквентни регулатор

Опрема за надзор: термичка заштита + продор воде

Излаз: DN100

Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-4300 или еквивалент

Локација: ПС Козарска

Захтјевани проток по пумпи: 20 l/s

Hm = 12,66 m

Називна снага: 4 kW

Напон 400 V

Начин покретања: фреквентни регулатор

Опрема за надзор: термичка заштита + продор воде

Излаз: DN100

Планирана је уградња једне нове пумпе и повезивање пумпе на постојећи управљачки ормар, укључујући све потребне препавке.

Предмет набавке је:

* Испорука пумпних агрегата,
* Испорука управљачке опреме
* повезивање на постојећи систем уз све евентуалне преправке (ожичење, замјена компонентни, софтвер ПЛЦ-а и сл.), пуштање у рад и издавање записника са гаранцијом.

Понуђачи су дужни извршити избор пумпних агрегата на основу напријед наведених хидрауличких карактеристика система и слиједећих техничких захтјева.

Пумпни агрегати морају бити најновијег типа, морају садржавати сва најновија, савремена рјешења у области одводње отпадних вода:

* радно коло мора бити самочистећег,незачепљивог дизајна
* пумпа мора бити опремљена са двије механичке бртве од корозијски отпорног материјала
* уље, мора бити према 901752: медицинско бијела парафинска опрема FDA 172.878, није штетно за околиш
* мотор пумпе мора бити IE4 за снагу do 7,5 kW, IE3 за снагу изнад 7,5 kW
* изолација намотаја статора мора бити класе H, заштита IP 68
* термичка заштита мора бити уграђена у сваки намотај статора
* пумпа мора имати уграђен сензор продора воде у кућиште статора
* број укључења унутар једног сата,равномјерно распоређених мора бити омогућен:

60 укључења/h за пумпе с мотором до 7,5 kW, 30 укључења /h за пумпе с мотором изнад 7,5 kW

* гаранција хидрауличких карактеристика мора бити прена ISO 9906

*Материјали израде:*

* кућиште пумпе: EN GJL-250
* радно коло, уложни прстен: EN GJN-HB555(XCR23), тврдоће минимално 60 HRC
* ручка: EN 1.4404, 1.4432
* осовина: EN 1.4507+QT800
* вијци, матице: EN 1.4401. 1.4404
* о-прстен: нитрилна гума (NBR)
* механичка бртва, унутарња: WCCR/WCCR
* механичка бртва, вањска: WCCR/WCCR

ПС КК Жртава

Нови управљачки ормар за ПС КК Жртава мора бити такав да омогући смањење потрошње енергије, чишћење пумпе, отчепљење пумпе, чишћење јаме, чишћење цијеви, заштиту погона, меко упуштање и заустављање, те комуникацију с вањским уређајима.

Потребни услови које управљачка опрема мора задовољити:

* детекција зачепљења пумпе
* самочишћење пумпе
* меко покретање и заустављање
* увјек исправна ротација радног кола
* збирни аларм пумпе
* аутоматски пробни рестарт код грешке
* функција чишћења јаме
* функција чишћења цјевода
* оптимизација потрошње енергије – аутоматски избор оптималне радне тачке пумпе

Захтјеви у погледу вањске уградње ормара:

* Ормар мора бити израђен од стаклом ојачаног полиестера са постољем (темељом)
* У ормар морају бити уграђени одводници пренапона
* Микроклиматизација ормара – опрема за регуалцију влаге и температуре
* Монофазна утичница са диференцијалном заштитном склопком
* Преносна свјетиљка

ПС Козарска и ПС Јагаре 2

Задржавају се постојећи електроормари, уз све потребне преправке како би се задовољили сљедећи услови:

* детекција зачепљења пумпе
* самочишћење пумпе
* меко покретање
* константана снага
* увјек исправна ротација радног кола
* збирни аларм пумпе
* аутоматски пробни рестарт код грешке

**Карактеристике опреме:**

**ПС КК ЖРТАВА**

Потопна пумпа за отпадне воде DN150, 400 V, 18.5 kW, 36 A, 1460 min-

**Q = 56,88 l/s H = 19,6 m η = 76,3% se = 0.0781 kWh/m3  f = 50 Hz**

Пумпа је опремљена погонским електромотором с изолацијом у класи H и механичком заштитом IP 68.

Максимални број укључења унутар једног сата: 30 /h равномјерно распоређених.

Радно коло је самочистећег незачепљивог дизајна.

Материјал радног кола: EN GJN-HB555(XCR23) високо легирани материјал високо отпоран на дјеловање абразивних честица, минималне твроће 60HRC.

Пумпа је опремљена с двије механичке бртве од корозијски отпорног волфрам карбида (WCCR), које су подмазиване медицински бијелим парафинским уљем, које није штетно за околиш.

Термичка заштита уграђена је у сваком фазном намотају.

Сензор продора воде је такођер уграђен и прекинути ће рад у случају пропуштања механичких бртви.

Надзор сензора и термичке заштите вршит ће опрема уграђена у електроромар.

Енергетски и сигнални кабел је потопног типа Subcab 7G2.5+2×1.5 mm2, дужине 10 m.

**УПРАВЉАЧКИ ОРМАР**

Полиестерски управљачки ормар за вањску уградњу.

Ормар је опремљен кровићем за заштиту од кише и постољем за уградњу у земљу. Садржи сљедећу опрему:

* Компактни прекидач снаге 100A
* Утичницу 230V, 16A са диференцијалном заштитном склопком
* Свјетиљку за ормар, са прекидачем и 10 m кабла
* Волтметар са волтметарском преклопком
* Заштитне прекидаче C50A, 3P за регулаторе
* Фреквентни регулатор са сљедећим функцијама:
	+ Смањење потрошње енергије, на основу аутоматског избора радне тачке
	+ Чишћење пумпе, аутоматско одчепљење – детектује блокаду радног кола те покреће програмски секвенцу одчепљена
	+ Чишћење јаме – пумпа ради испод постављеног нивоа искључења како би уклонила наталаожене, и пливајуће нечистоће са површине воде
	+ Чишћење цијеви – испирање цијеви максималном брзином пумпе приликом сваког покретања пумпе или дужег континуираног рада,
	+ Заштита пумпе и погона – заштита од преоптерећења пумпе и детекција продора воде у кућиште статрора
	+ Управљање преко ниво сонде 0 – 5 mVS, 4-20 mA
	+ ModbusRTU комуникација
	+ LCD за приказ параметара и параметирање
	+ На основном, почетном приказу истовремено се приказују 4 величине: висина воде, струјно оптерећење, ангажована снага и фреквенција/број обратаја пумпе.
	+ Избор начина рада RUČNO – 0 – AUTOMATSKI
* Звијезда-трокут склопничку комбинацију са одговарајућим временским релејом за резервну пумпу (In= 36 A). Резервна пумпа укључује се само у случају немогућности рада главне пумпе.
* Припрема за уградњу другог фреквентног регулатора.

**ПС ЈАГАРЕ 2**

Потопна канализацијска пумпа са самочистећим незачепљивим адаптивним радним колом:

* s 10 m el. оклопљеног потпоног кабла S3×2.5+3×2.5/3+S(4×0.5) mm2
* мотор пумпе IE4, изолације класе H, заштита IP 68
* термичка заштита уграђена у сваки намотај статора
* дозвољени број покретања: 60/h равномјерно распоређених
* радно коло је адаптивно, самочистеће, незачепљиво
* радно коло И уложни прстен израђени од абразивно отпорног материјала, високо отпорним на трошење усљед присуства абразивних честица
* са сензором продора воде у кућиште статора
* излаз DN100
* гаранција кривуље према ISO 9906
* pH 5.5 – 14
* Густоћа текућине 1.100 kg/m3

Карактеристике:

**Q = 23 l/s H = 6.33 m P2 = 2.2 kW se = 0.0268 kWh/m3 f = 50 Hz**

*Материјал пумпе:*

* Кућиште пумпе: EN GJL-250
* Радно коло, уложни прстен: EN GJN-HB555(XCR23)
* ручка: EN 1.4404, 1.4432
* осовина: EN 1.4507+QT800
* вијци, матице: EN 1.4401. 1.4404
* o-прстен: нитрилна гума (NBR) 70° IRH
* уље: медицинско бијело парафинско према FDA 172.878 (a)

*Механичка бртва – двострука:*

* унутарња: WCCR/WCCR
* вањска: WCCR/WCCR

 *Површинска обрада:*

* пример + двокомпетни естервинил премаз
* тежина пумпе с каблом: 126 kg

*Пумпа у глави мотора има интегриране функције:*

* детекција зачепљења пумпе
* самочишћење пумпе
* меко покретање
* константана снага
* увјек исправна ротација радног кола
* збирни аларм пумпе
* аутоматски пробни рестарт код грешке
* промјена хидрауличке карактериситке пумпе преко сервисног алата

**ПС КОЗАРСКА**

Потопна канализацијска пумпа са самочистећим незачепљивим адаптивним радним колом:

* s 10 m el. оклопљеног потопног кабла S3×2.5+3×2.5/3+S(4×0.5) mm2
* мотор пумпе IE4, изолације класе H, заштита IP 68
* термичка заштита уграђена у сваки намотај статора
* дозвољени број покретања: 60/h равномјерно распоређених
* радно коло је адаптивно, самочистеће, незачепљиво
* радно коло И уложни прстен израђени од абразивно отпорног материјала, високо отпорним на трошење усљед присуства абразивних честица
* са сензором продора воде у кућиште статора
* излаз DN100
* гаранција кривуље према ISO 9906
* pH 5.5 – 14
* Густоћа текућине 1.100 kg/m3

Карактеристике:

**Q = 20 l/s H = 12,7 m P2 = 4 kW se = 0.0598 kWh/m3**

*Материјал пумпе:*

* Кућиште пумпе: EN GJL-250
* Радно коло, уложни прстен: EN GJN-HB555(XCR23)
* ручка: EN 1.4404, 1.4432
* осовина: EN 1.4507+QT800
* вијци, матице: EN 1.4401. 1.4404
* o-прстен: нитрилна гума (NBR) 70° IRH
* уље: медицинско бијело парафинско према FDA 172.878 (a)

*Механичка бртва - двострука:*

* унутарња: WCCR/WCCR
* вањска: WCCR/WCCR

 *Површинска обрада:*

* пример + двокомпонентни естервинил премаз
* тежина пумпе с каблом: 126 kg

*Пумпа у глави мотора има интегриране функције:*

* детекција зачепљења пумпе
* самочишћење пумпе
* меко покретање
* константана снага
* увјек исправна ротација радног кола
* збирни аларм пумпе
* аутоматски пробни рестарт код грешке
* промјена хидрауличке карактериситке пумпе преко сервисног алата

**Техничка документација која се обавезно мора доставити:**

Понуђачи су обавезни доставити све техничке доказе из којих уговорни орган јасно и недвосмислено може утврдити да је понуђено рјешење боље од постојећег стања, те да задовољава наведене захтјеве.

Захтијевани докази:

* детаљне хидрауличке карактеристике морају приказати, Q-H, Q-η, Q-NPSH, Q-P, специфичну енергију
* материјале израде пумпног агрегата
* карактеристике и опис управљачке опреме

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе своје понуде у складу са потребама и напријед наведеним условима уговорног органа.

Податак за специфичну енергију мора бити приказан на техничком листу пумпног агрегата, или израчунат према приказаном протоку Q и електричној снази P1. Специфична енергија рачуна се према:

* se = $\frac{P\_{1} [kW]}{Q [\frac{m^{3}}{h}]}$

Дакле, на основу података о P1 и Q који су приказани на достављеном дијаграму, понуђач је обавезан израчунати специфичну енергију и доставити уговорном органу.

Понуђачи су обавезни доставити све техничке доказе из којих уговорни орган јасно и недвосмислено може утврдити да је понуђено рјешење боље од постојећег стања, те да задовољава наведене захтјеве.

Захтијевани докази:

* детаљне хидрауличке карактеристике морају приказати, Q-H, Q-η, Q-NPSH, Q-P, специфичну енергију
* материјале израде пумпног агрегата
* карактеристике и опис управљачке опреме

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе своје понуде у складу са потребама и напријед наведеним условима уговорног органа.

Уговорни орган извршит ће контролу достављених техничких података и наведених параметара у табели.

Понуде понуђача биће одбачене у случају да не доставе тражене документе или их доставе на непотпун и непрописан начин.

## Мјесто испоруке робе

Мјесто испоруке робе је „франко“ складиште „Водовода“ у Бања Луци, Булевар Војводе Живојина Мишића 24;

## Рок испоруке робе

Рок испоруке робе је у складу са роком који је понуђач навео у својој понуди.

# III УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ(члан 45. ЗЈН)

## Услови за квалификацију

**Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности у складу са чл. 45. став 1. тачке а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ, доказати да :**

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку јеобустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;

д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.

У сврху доказивања услова из тачки a) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 30 данаод дана предаје понуде.

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву.

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:

а) извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку јеобустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза.

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. **Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке**. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или недостатци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида ( нпр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).

1. Остали услови за квалификацију

Остали услови за квалификацију у смислу доказивања професионалне дјелатности:

**11. а) Способност за обављање професионалне дјелатности (члан 46. Закона о јавним набавкама БиХ ),**

Понуђачи да би доказали своју регистрацију у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани потребно је да доставе :

 - **Извод из судског регистра (или овјерена копијаод надлежног органа) или други одговарајући документ којим се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке(датум издавања документа не може бити старији од 6 (шест) мјесеци од крајњег рока за доставу понуда).**

Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке или за дио предмета набавке.

# IV ПОДАЦИ О ПОНУДИ

## Садржај понуде и начин припреме понуде

Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.

**Понуда мора садржавати најмање:**

1. Списак приложене документације ;
2. Образац за понуду-робе;
3. Изјава понуђача ;
4. Образац за цијену понуде-робе ;
5. Извод из судског регистра (или овјерена копија од надлежног органа) или други одговарајући документ којим се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност,
6. Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака a) до д) Закона о јавним набавкама;
7. Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама;
8. Нацрт уговора;
9. Технички докази дефинисани тачком 7 тендерске документације.

Понуде понуђача биће одбачене у случају да не доставе тражене документе или их доставе на непотпун и непрописан начин.

Понуде које нису у складу са овом тендерском документацијом ће бити одбачене као неприхватљиве, све у складу са чланом 68. Закона.

## Начин достављања понуда

Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.

Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у затвореној омотници (коверти) на којој, на предњој страни омотнице (коверте), мора бити наведено:

НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА: „Водовод“ а.д.

АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА : улица 22. априла број 2, 78 000 Бања Лука

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ :''Потопне пумпе за отпадне воде'',

„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача / групе понуђача

**Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова (под чврстим увезом се подразумјева књижни увез или неки други увез који је обезбеђен јемствеником).** Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.

**Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице**. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.

Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

## Допуштеност доставе алтернатвних понуда

 Није допуштено достављање алтернативне понуде.

## Образац за цијену понуде из Анекса

Образац за цијену понуде који је дат као Анекс-2 Упутства о начину и припреми модела тендерске документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске документације и чини саставни дио тендерске документације.

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.

Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не може бити 0.

## Начин одређивања цијене понуде

Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.

У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст ина крају цијeна понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а).

Уколико понуђач не искаже попуст на начин да је посебно исказан у обрасцу за цијену, сматрат ће се да није понудио попуст.

## Валута понуде

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

## Критеријум за додјелу уговора (члан 64. ЗЈН)

Критеријум за додјелу уговора је: **економски најповољнија понуда.**

Уговор се додјељује квалификованом добављачу који је доставио најбоље оцијењену прихватљиву понуду, у складу са ниже наведеним критеријима.

Понуде се оцјењују на основу слиједећих критерија:

А) цијена – чија је вриједност .........................................................................................50%,

Б) Гарантовани пробни период изражен у данима или мјесецима, који понуђач нуди као гаранцију на незачепљење и непланиране застоје, без плаћања за испоручену робу, те спремност понуђача да о свом трошку и без накнаде изврши поврат испоручене опреме, изражен у данима….…….……………………………………………………………….25%,

Ц) Ефикасност пумних агрегата, са приказом специфичне енергије (kWh/m3)….. 25%.

Уговор се додјељује добављачу који је добио највише бодова, а исти се додјељују слиједећом формулом.

P = P1+P2+P3

При чему је:

P – укупан број бодова

P1 – број бодова који је добављач добио за понуђену цијену

P2 – гарантовани пробни период

P3 – ефикасност пумпних агрегата (специфична енергија)

ЦИЈЕНА:

Максималан број бодова (50) ће се додијелити добављачу који је предложио најнижу цијену. Други добављач ће у складу с тим добити мањи број бодова, према сљедећој формули:

P1 = Po/Pn x (50)

При чему је:

P1 – број бодова који је добављач добио за понуђену цијену

Po – најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке

Pn – цијена која је предложена у понуди која је предмет оцијене

(50) – максималан број бодова који је додијељен добављачу који је понудио најнижу цијену

Гарантовани пробни период: (исказати у данима):

Максималан број бодова (25) ће се додијелити добављачу који је понудио најбоље услове пробне периода (најдужи рок), док ће остали добављачи добити мањи број бодова у складу са сљедећом формулом:

P2 = Po/Pn x (25)

При чему је:

P2 – број бодова који је добављач добио за понуђени пробни период

Pn – пробни период изражен у данима, који је дат у понуди

Pо – највећи пробни период изражен у данима прихватљиве понуде која је понуђена у поступку јавне набавке

(25) – максималан број бодова који је додијељен добављачу који је понудио најдужи пробни период

Ефикасност пумпних агрегата (специфичне енергије):

Максималан број бодова (25) ће се додијелити добављачима који су понудили најмању специфичну енергију, док ће остали добављачи добити мањи број бодова у складу са сљедећом формулом:

P3 = Po/Pn x (25)

При чему је:

P3 – број бодова који је добављач добио

Pо – најмања специфична енергија пумпног агрегата

Pn – специфична енергија пумпног агрегата

(25) – максималан број бодова

У случају да у поступку набавке, гдје се понуде вреднују по критерију економски најповољнија понуда у коначном скору имамо двије понуде са истим бројем бодова, предност се даје понуди која је према критерију „цијена“ понудила мању цијену, те ће уговор бити додјељен тој понуди.

## Језик и писмо понуде

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре и сл.) може бити и на другом језику, али у том случају обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен.

## Рок важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана.

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења понуде онај који је наведен у тендерској документацији.

У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона.

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.

# V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

## Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 13. ове тендерске документације и то:

Уговорни орган: „Водовод“ а.д.

Улица и број: 22. априла број 2, 78 000 Бања Лука

Соба број: 1 - протокол

Датум: **02.08.2018**. године

Вријеме до када се примају понуде: до 12:00 сати.

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.

## Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

Уговорни орган: „Водовод“ а.д.

Улица и број: 22. априла број 2, 78 000 Бања Лука

Соба број: 29 (мала сала)

Понуде се отварају дана 02.08.2018. године у 12,30 сати.

## Нацрт уговора

Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора, у који су унијети сви елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт уговора у који су унијели податке из своје понуде, **те попунити, потписати и овјерити нацрт уговора.**

# VI ОСТАЛИ ПОДАЦИ

## Рок за доношење одлуке о избору

Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека важења понуде.

Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим понуђачима у поступку набавке најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или путем поште.

## Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу

Плаћање изабраном понуђачу, ће се вршити у року од \_\_\_\_\_\_ (мин 30) дана од дана испоруке робе и запримања фактуре, на жиро рачун понуђача, који се налази на фактури.

# VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

## Трошак понуде и преузимање тендерске документације

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.

**Тендерска документација се може преузети само са портала јавних набавки БиХ** **ejn.gov.ba****.**

**Понуђачи који тендерску документацију нису преузели са наведеног портала неће моћи учестовати у даљем поступку јавне набавке.**

## Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за који су преузели тендерску докумeнтацију преко портала јавних набавки.

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.

У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта које се подноси путем портала јавних набавки, уговорни орган ће писменим одговором обавјестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију путем портала јавних набавки **ejn.gov.ba****.**

Захтјев за појашњење се може тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је дужан у року од 3 дана, а најкасније 5 данаприје истека рока за подношење понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.

## Повјерљивост документације привредних субјеката

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају повјерљивим.

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су:

1. укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
2. предмет набавке, односно понуђенена роба;
3. докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл.45-51Закона).

## Измјена, допуна и повлачење понуда

До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 13. тендерске документације и то:

 НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА „Водовод“ а.д.

АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА: улица 22 априла број 2, 78 000 Бања Лука

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: ''Потопне пумпе за отпадне воде''

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ

„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:

Назив и адреса понуђача / групе понуђача

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке и то најкасније до рока за пријем понуда.

Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.

## Неприродно ниска понуђена цијена

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.

По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложење из којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој цијени, такву понуду може одбити.

## Преференцијални третман домаћег

 У складу са чланом 67. Закона о јавним набавкама БиХ и Одлуке Савјета Министара БиХ о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег уговорни орган је обавезан примјенитицијеновни преференцијални третман искључиво у сврху поређења понуда (10% за уговоре који се додјељују у 2018. години).

Домаће понуде су понуде које подносе правне или физичке особе са сједиштем у БиХ и које су регистроване у складу са законима БиХ и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине.

Докази којима понуђачи доказују да подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег су: потврда или увјерење издато од стране Спољно-трговинске коморе БиХ, или увјерења издата од ентитетских привредних комора.

## Поука о правном лијеку

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 10 (десет) дана од дана преузимања тендерске документације.

ПРИЛОЗИ:

I Образац за понуду-робе

IIИзјава понуђача

III Образац за цијену понуде-робе

IV Изјаве из члана 45,

V Образац изјаве из члана 52. Закона

VI Нацрт уговора

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – РОБЕ

 УГОВОРНИ ОРГАН: „Водовод“ а.д. Бања Лука

ПОНУЂАЧ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИД –број: понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОНТАКТОСОБА**(заовупонуду)

|  |  |
| --- | --- |
| **Име и презиме** |  |
| **Адреса** |  |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **Е-маил** |  |

#

# ИЗЈАВАПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:

**1.** У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације,овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.

**2.** Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.

**3.** Укупна цијена наше понуде са попустом без ПДВ-а износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ.

У прилогу се налази наш образац за цијену понуде, који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације.

1. Ова понуда важи \_\_\_\_\_\_\_дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.
2. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:а) да ћемо доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности,способности који су тражени тендерском документацијом и у року од 5 дана, а што потрвђујемо изјавама у овој понуди.,

Име и презиме лица које је овлаштено да представља добављача:

[…………………………………………………………………]

Потпис овлаштеног лица: [……………………………………………….........…............]

Мјесто и датум: [………………………………….…………..........................................]

Печат фирме/предузећа: М.П.

# ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ –РОБЕ

Назив добављача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Назив | ЈМ | Количина | Јединична цијена без ПДВ-а | Укупно |
| 1 | Потопна пумпа за отпадне воде NX 3171 MT3-B2 или еквивалент | ком | 1 |   |   |
| 2 | Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-2200 или еквивалент | ком | 1 |   |   |
| 3 | Потопна канализациона пумпа Concertor N 100-4300 или еквивалент | ком | 1 |   |   |
|  |  |  | Укупно без ПДВ-а |   |
|  |  |  | Попуст % |   |
|  |  |  | Укупно са попустом без ПДВ-а |   |

1.Цијена (словима):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.Гарантовани пробни период (исказати у данима): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Ефикасност пумпних агрегата (специфична енергија): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат добављача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу.Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.
5. Овај образац за цијену понуде је једна од могућих опција.

# Изјава о испуњености услова из члана 45. став ( 1) тачка a) до д) Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ„ број 39/14)

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Име и презиме), са личном картом број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ изданом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у

у својству представника привредног друштва\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИД број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као понуђач у Отвореном поступку јавне набавке у предмету набавке: ''Потопне пумпе за отпадне воде'', којег проводи „Водовод“ а.д. Бања Лука , а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под **пуном и материјалном и кривичном одговорношћу**

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминила, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

 б) Под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;

 ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације

 д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72.став 3.тачка а).

Надаље изјављујем да сам свестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе , књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свестан да уговорни орган проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

Напомена:

Изјава мора бити овјерена од надлежног органа.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат понуђача: М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Писмена изјава у вези члана 52. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ „ број 39/14)

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Име и презиме), са личном картом број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ изданом од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у

у својству представника привредног друштва\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИД број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као понуђач у Отвореном поступку јавне набавке, којег проводи „Водовод“ ад Бања Лука, у предмету набавке роба:„Потопне пумпе за отпадне воде'', а у складу са чланом 52. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ, **под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу:**

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши , или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би требало да обавља , или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Напомена:

Изјава мора бити овјерена од надлежног органа.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис и печат понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М:П:

**НАЦРТ УГОВОРА**

Сачињен у «Водоводу» а.д. Бања Лука између уговорних страна:

1. ”ВОДОВОД” а.д. Бања Лука, ул. 22. априла бр. 2, (у даљем тексту: Купац) кога заступа директор друштва Зоран Поповић, дипл.инж.шумарства, и

2. ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту: Продавац), кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЈИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је купопродаја потпних пумпи за отпадне воде, након проведеног отвореног поступка набавке, у складу с одредбама члана 25. Закона о јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ» број 39/14 ).

**Члан 2.**

Понуда понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године, одлуком Управе Друштва је изабрана као најповољнија и иста је саставни дио овог уговора.

**Члан 3.**

Предмет набавке из члана 1. овог уговора, Продавац ће испоручити по квалитету и цијени из понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018. године у вриједности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, без ПДВ-а, на паритету "franko" складиште Купца у Бањој Луци, Булевар Војводе Живојина Мишића 24.

**Члан 4.**

Рок испоруке робе је \_\_\_\_\_\_ дана од пријема наруџбе.

**Члан 5.**

Уговорне стране су сагласне да је продавац извршио своју обавезу када робу која је предмет овог уговора испоручи купцу по врсти, количини, квалитету и цијени из прихваћене понуде. Уколико се утврди да испоручена роба има недостатке или није уговореног квалитета, продавац је дужан да све уочене пропусте отклони у разумном року.

**Члан 6.**

Плаћање робе је у року од \_\_\_\_\_\_ (мин 30) дана од дана испоруке и пријема фактуре.

**Члан 7.**

На све односе и институте који нису наведени у Уговору, а појаве се приликом реализације, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и остали позитивни прописи.

**Члан 8.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће рјешавати споразумно, у противном, надлежан је Окружни привредни суд у Бања Луци.

**Члан 9.**

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примјерка.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ПОНУЂАЧА: | ЗА УГОВОРНИ ОРГАН: |
| ДИРЕКТОР | ДИРЕКТОРЗоран Поповић, дипл.инж.шумарства |

Напомена: Коначан текст уговора уговорне стране ће прецизирати након избора најповољнијег понуђача.